微型消防站

标准化配置设备增加清单

- 过滤式防毒面具20个。

- 绝缘剪断钳1把。

- 单杠梯1把。

- 消防栓扳手1把。

- 灭火器充装6具、购买4具。

- 水带（65型，20米长）10盘。

- 达川区中医医院配电房

- 增设七氟丙烷气体灭火系统配置表

| 说明：高低压配电房长宽高14.7*7.4*3.2=348立方，消防气体规范：体积*性质系数，变配电房0.721。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2 | 套 | 包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头.( 2.5MPa ) |
| 2 | 灭火剂 | 240 | KG |  |
| 3 | 泄压装置 | 2 | 个 |  |
| 4 | 气体控制主机 | 1 | 台 |  |
| 5 | 气体报警门灯 | 2 | 个 |  |
| 6 | 紧急启停按钮 | 2 | 个 |  |
| 7 | 声光报警器 | 2 | 个 |  |
| 8 | 启动联动模块 | 2 | 个 |  |
| 9 | 感烟感温复合探测器 | 6 | 个 |  |